| Техническое задание. Наименование; Характеристики; Количество. Совмещенная факельная установка; См. опросный лист; 1 компл.. |
| --- |
| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики |
|  | Вид сжигаемой среды | – | Попутный нефтяной газ |
|  | Вид сброса | – | Постоянный, сброс от предохранительных клапанов |
|  | Розжиг дежурной горелки | – | Дистанционное электрозапальное устройство, запальник на горелке |
|  | Исполнение панели управления и розжига | – | Климатозащищенное и взрывобезопасное |
|  | Газ запальной горелки |  |  |
|  | Тип | – | Попутный нефтяной газ |
|  | Сернистость | % | 0,43 |
|  | Давление | МПа | Определяется заводом-изготовителем |
|  | Чистая теплотворная способность (указано для метана) | кДж/м3 | 39800 |
|  | Наличие сжатого воздуха |  | нет |
|  | Давление | МПа | – |
|  | Электроэнергия |  |  |
|  | Напряжение | В | 220 |
|  | Частота | Гц | 50 |
|  | Фаза |  |  |

|  | Поставляемое оборудование | – | Оголовок факельный бездымный совмещенный, гидрозатвор, система розжига, ствол высокого давления, ствол низкого давления, средства контроля и автоматизации, подводящие трубопроводы, лестницы, площадки обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая высота факельной установки | м | 30 |  |
|  | Высота установки входного патрубка | м | 2,5 |  |
|  | Диаметр входного патрубка | мм | 89 – для факела высокого давления; 89 – для факела низкого давления. |  |
|  | Проектные параметры процесса факельного сжигания |  |  |  |
|  | Расход для факела высокого давления | нм3/сут | мин. | 11525 |
|  |  |  | номин. | 11525 |
|  |  |  | макс. | 22901 |
|  | Температура для факела высокого давления | °С | мин. | 5 |
|  |  |  | макс. | 40 |
|  | Располагаемое давление (на входе в ствол, избыточное) для факела высокого давления | МПа | мин. | 0,45 |
|  |  |  | номин. | 0,98 |
|  |  |  | макс. | 1 |
|  | Расход для факела низкого давления | нм3/сут | мин. | 6307 |
|  |  |  | номин. | 6307 |
|  |  |  | макс. | 12614 |
|  | Температура для факела низкого давления | °С | мин. | 5 |
|  |  |  | макс. | 40 |
|  | Располагаемое давление (на входе в ствол, избыточное) для факела низкого давления | МПа | мин. | 0,105 |
|  |  |  | номин. | 0,105 |
|  |  |  | макс. | 0,3 |
|  | Химический состав сбрасываемого газа |  |  |  |
|  | СО2 | % мол | 0,56 |  |
|  | О2 | % мол | 0 |  |
|  | N2 | % мол | 11,3 |  |
|  | H2 | % мол | 0,0069 |  |
|  | CH4 | % мол | 36,08 |  |
|  | C2H6 | % мол | 19,29 |  |
|  | C3H8 | % мол | 17,53 |  |
|  | и- C4H10 | % мол | 3,54 |  |
|  | н- C4H10 | % мол | 7,01 |  |
|  | и- C5H12 | % мол | 1,76 |  |
|  | н- C5H12 | % мол | 1,57 |  |
|  | C6H14 | % мол | 0,75 |  |
|  | Район установки изделия | - | РФ, Самарская область, Хворостянский район (климатический район IIIВ) |  |
|  | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | оС | Минус 27 |  |
|  | Абсолютный минимум температуры района эксплуатации | оС | Минус 47 |  |
|  | Абсолютный максимум температуры района эксплуатации | ⁰С | Плюс 41 |  |
|  | Требования к антикоррозийному покрытию | – | Заводское внутреннее и внешнее антикоррозионное покрытие |  |
|  | Дополнительные требования |  | Предусмотреть кабельную продукцию от панели управления розжигом до факельной установки высокого и низкого давлений (расстояние от панели до факельной установки – 250 м) |  |

Условия поставки:

Поставка осуществляется по заявке заказчика.

Продукция  новая.

Продукция  полной заводской готовности.

Дополнительные требования: предусмотреть ШМР, ПНР на месте монтажа.

Адрес поставки:

п. Прогресс, Хворостянский район, Самарской области.

Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

Условия оплаты: не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад Покупателя.

Условия работы: после заключения договора и получения предоплаты.