| Техническое задание. Наименование; Характеристики; Количество. Блок дозирования реагентов; См. опросный лист; 1 компл.. |
| --- |
| № п/п | Запрашиваемые данные | Ед. изм. | Технические характеристики |  |
|  | Количество дозировочных насосов | шт. | рабочий | 2 |
|  |  |  | резервный | 1 |
|  | Максимальная производительность одного дозировочного насоса, | л/ч | 16 |  |
|  | Рабочее давление дозировочного насоса | МПа | 10 |  |
|  | Наличие технологического бака | – | да |  |
|  | Количество | шт. | 2 |  |
|  | Объем | м3 | 3 (ст.12Х18Н10Т) |  |
|  | Наличие тарировочной емкости V=5 дм3 | – | да |  |
|  | Рабочая среда | – | Ингибитор коррозии, деэмульгатор |  |
|  | Наличие на нагнетательной линиях дозировочных насосов кранов для обора проб и стравливания давления | – | да |  |
|  | Требования к автоматизации |  |  |  |
|  | Дистанционный контроль текущего уровня реагента во внутренней емкости | – | да |  |
|  | Дистанционный контроль давления реагента в трубопроводе подачи реагента | – | да |  |
|  | Дистанционный контроль температуры реагента во внутренней емкости |  | да |  |
|  | Наличие газосигнализатора | – | да |  |
|  | Контроллер промышленный в щите взрывозащищенном СА-ПНГ.М, с возможностью отбора сигналов по RS-485 Modbus RTU во внешнюю автоматизированную систему управления технологическими процессами | – | да |  |
|  | Кабель контрольный бронированнный (аналог – МКЭКШВнг-LS 2х2х1) для подключения КИП к шкафу СА-ПНГ.М |  | да |  |
|  | Кабель питания бронированный до 660В для подключения нагрузок к шкафу СА-ПНГ.М |  | да |  |
|  | Режим работы | – | непрерывный, без постоянного присутствия обслуживающего персонала |  |
|  | Обогрев технологического блока | – | да |  |
|  | Минимальная допустимая температура в технологическом блоке | оС | +5 |  |
|  | Обогрев аппаратурного блока | – | да |  |
|  | Минимальная допустимая температура в аппаратурном блоке | оС | +5 |  |
|  | Наличие механической вытяжной вентиляции | – | да |  |
|  | Внутреннее рабочее освещение | – | да |  |
|  | Внутреннее освещение безопасности | – | да |  |
|  | Класс взрывоопасной зоны блока по ПУЭ | – | В-1а |  |
|  | Район установки изделия | – | (климатический район IIIВ) |  |
|  | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | оС | минус 27 |  |
|  | Абсолютный минимум температуры района эксплуатации | оС | минус 47 |  |
|  | Абсолютный максимум температуры района эксплуатации | оС | +41 |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | – | УХЛ1 |  |
|  | Габаритные размеры, не более (длина х ширина х высота) | мм | 4800х2100х2400 |  |

Дополнительные требования: предусмотреть ШМР, ПНР на месте монтажа. Приборы КИПиА -  Siemens.

Условия поставки:

Поставка осуществляется по заявке заказчика.

Продукция  новая.

Продукция  полной заводской готовности.

Дополнительные требования: предусмотреть ШМР, ПНР на месте монтажа.

Адрес поставки:

п. Прогресс, Хворостянский район, Самарской области.

Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

Условия оплаты: не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад.

Условия работы: после заключения договора и получения предоплаты.