Техническое задание

| 1. Наименование оказываемых услуг, их количество (объем), цены за единицу услуги и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Наименование Объекта | Стоимость Регламент №1, руб. без НДС |  |  |  |  | Стоимость Регламент №2, руб. без НДС |  |  | Периодичность по Регламенту №1 | Итого по Регламенту №1, руб. без НДС |  |  |  | Периодичность по Регламенту №2 |  | Итого по Регламенту №2, руб. без НДС |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному и текущему ремонту систем АПС, СОУЭ, АУПТ, СКУД на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть». | 1. Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2. Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3. Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 4. Здание по адресу Самарская область, Хворостянский МР, с. Хворостянка, ул. Степная, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 5. Цех «ЦПСН» по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 6. Участок слива-налива нефти УССН по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Участок переработки и транспортировки нефти УПТН по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское в составе: | - |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  | 7. Лаборатория УПН |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 8. Операторная УПН |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 9. Операторная товарных операторов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному и текущему ремонту систем противодымной защиты на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть». | 1. Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А |  |  |  |  | - |  |  |  | 12 |  |  |  | - |  |  | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  | ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному и текущему ремонту программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть». | 1. Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2. Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 3. Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному и текущему ремонту внутреннего противопожарного водопровода на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть». | 1. Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Цех «ЦПСН» по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному и текущему ремонту наружного противопожарного водопровода на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть». | 1. Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 2. Цех «ЦПСН» по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному и текущему ремонту систем пожаротушения и орошения резервуаров на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть». | 1. Цех «ЦПСН» по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  | 2. Участок переработки и транспортировки нефти УПТН по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных пожарных лестниц и ограждений кровли на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть». | 1. Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 2. Цех «ЦПСН» по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 3. Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.3 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | _________рублей ___ копеек без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены | Цена настоящего Договора включает все возможные расходы, в том числе транспортные расходы, расходы на инструктаж персонала, стоимость расходных материалов и всех видов налогов (кроме НДС). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | Применяемая ставка НДС для расчета цены договора с НДС составляет 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть». | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | - Федеральный Закон от 12 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. - ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"; - Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуг | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения регламентных работ, планово-предупредительного и текущего ремонта. Принятию на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт предшествует первичное обследование системы противопожарной защиты на объекте с целью определения ее состояния. Содержание услуг, оказываемых при техническом обслуживании систем противопожарной защиты, должно соответствовать перечню работ, установленных в Регламентах технического обслуживания. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется обслуживающей организацией на основе технической документации производителей технических средств СПЗ, проектной и рабочей документации и типовых Регламентов и согласовывается с Заказчиком. Типовые регламенты обслуживания систем автоматического пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей: Типовой регламент №1: - Внешний осмотр установки и ее составных частей (приемных станций, концентраторов, промежуточных устройств, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. д.; - Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе; - Контроль основного и резервного источников питания, и проверка автоматического переключателя питания с рабочего ввода на резервный; - Проверка работоспособности составных частей системы; - Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов (при необходимости). - Контроль давления, рабочего положения запорной арматуры систем газо-порошкового пожаротушения. Типовой регламент №2: - Работы, предусмотренные в объеме Регламента-1; - Профилактические работы систем пожарной автоматики на объекте защиты (в том числе протирка/продувка пожарных извещателей, обновление пломб на оборудовании, проверка работоспособности источников резервного питания); - Контроль состояния и крепления шлейфов и извещателей; - Проверка работоспособности систем с составлением акта проверки. При отказе в работе автоматической пожарной, охранно-пожарной автоматике в межрегламентный период по телефону оповещается Исполнитель, который должен прибыть на обслуживаемый объект не позднее чем через 24 часа после заявки. Исполнитель обязан знать устройство и принцип работы систем пожарной автоматики на объекте, знать и выполнять требования Инструкции по эксплуатации этой установки. Исполнитель должен производить регламентные работы в установленные сроки и вести соответствующую эксплуатационную документацию. До начала оказания услуг Исполнитель составляет план-график технического обслуживания и согласовывает его с Заказчиком. Исполнитель осуществляет методологические и нормативное сопровождение Заказчика в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики. Типовой регламент обслуживания автоматической системы дымоудаления: Типовой регламент №1: Осмотр составных частей систем: - технологической части – вентиляторов дымоудаления, клапанов дымоудаления, узлов регулирования; - электротехнической части - щитов дистанционного, местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, клапанов дымоудаления, и т.д. Электрооборудование: - проверка, подтяжка контактов электрических соединений; - чистка щитов управления, электрооборудования; - проверка на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации, проверка работоспособности шкафа управления автоматикой. Контроль основного и резервного источников питания и поверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части, приемно-контрольных приборов, щитов автоматики, извещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. Профилактические работы. Типовой регламент обслуживания ПАК «Стрелец-Мониторинг»: Типовой регламент №1: Внешняя очистка приборов; Внутренняя очистка приборов, клемм, перемычек; Протяжка клеммных соединений, проверка целостности изоляции; Проверка работоспособности прибора путем программного изменения конфигурации прибора для проверки каналов связи (Ethernet, GPRS, DATA, CSD). Типовой регламент №2: Проверка работоспособности прибора путем программного изменения конфигурации прибора для проверки каналов связи (Ethernet, GPRS, DATA, CSD). Проверка работоспособности прибора с учетом запрограммированного режима работы и его подключения к внешним цепям путем программного изменения конфигурации прибора для проверки каналов связи (Ethernet, GPRS, DATA, CSD) и прохождения сигнала на АРМ. Типовой регламент обслуживания внутреннего противопожарного водопровода: Исполнитель разрабатывает регламенты проведения технического обслуживания ВПВ с учетом требования типового регламента и эксплуатационной документации на оборудование. Типовой регламент №1: Проверка управления автоматики противопожарного водопровода; Проверка работоспособности пожарных насосов-повысителей; Проверка комплектации пожарных шкафов. Типовой регламент №2: Работы, предусмотренные в объеме Регламента-1; Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов; Проверка работоспособности задвижек обводной линии; Проверка системы ВПВ на напор, расход (проверка в контрольной точке; Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро (один раз в год). Типовой регламент обслуживания наружного противопожарного водопровода: Типовой регламент №1: Внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему, с сопутствующей проверкой ее комплектации; Проведение гидравлических испытаний сети наружного противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи; Проверка, прочистка (при необходимости) дренажного отверстия стояка пожарного гидранта. Типовой регламент обслуживания систем пожаротушения и орошения резервуаров: Типовой регламент №1: Проверка срабатывания узла управления с автоматическим его включением от пожарного извещателя при закрытых задвижках на сухотрубах, а также проверка надежности работы всех деталей узла. Осмотр, очистка от пыли и грязи насосов и другого оборудования насосной станции, проверка работы автоматики и перевода всех насосов на основное и резервное электроснабжение. Осмотр и очистка от пыли и грязи пеногенераторов. При обнаружении коррозии должны быть приняты меры к ее устранению. Проверка: - отсутствия течей и прогибов трубопроводов; - состояния крепления трубопроводов; - состояние окраски и отсутствие грязи и пыли. Продувка сухотрубов сжатым воздухом. Типовой регламент обслуживания наружных пожарных лестниц: Типовой регламент №1: Проведение испытаний наружных стационарных пожарных лестниц и ограждений кровли (один раз в пять лет); Проверка эксплуатационной пригодности наружных стационарных пожарных лестниц и ограждений кровли. Планово-предупредительный и текущий ремонт: При необходимости приобретения оборудования (составляющих, комплектующих) для замены вышедшего из строя, Исполнитель направляет Заказчику предложение по приобретению нового оборудования (составляющих, комплектующих) с приложением дефектной ведомости, коммерческих предложений либо прайс-листов от трех разных поставщиков и указанием сроков поставки, сроков оказания услуг, стоимости вышеуказанного оборудования. Заказчик на основании предложения Исполнителя принимает решение об приобретении оборудования (составляющих, комплектующих) для восстановления работоспособности систем пожарной автоматики и уведомляет Исполнителя о принятом решении. Все затраты и расходы по выполнению демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ при проведении ремонта несет Исполнитель. В случае повреждения систем пожарной автоматики, во время оказания услуг, Исполнитель за свой счет устраняет повреждения или заменяет поврежденное оборудование. Исполнитель производит за свой счет заправку огнетушащим веществом модулей газового и газо-порошкового пожаротушения, в случае ложного срабатывания системы пожарной автоматики по причине некачественного обслуживания или неверных действий обслуживающего персонала Исполнителя, в срок не позднее 30 календарных дней с момента срабатывания системы пожарной автоматики. При выявлении технических средств с истекшим сроком службы совместно с Заказчиком проводится техническое освидетельствование оборудования на предмет возможности его дальнейшего использования по назначению. Гарантийный срок на оказываемые услуги должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии соблюдения заказчиком технических требований к эксплуатации оборудования. Перечень оборудования, установленного на объектах указан в приложении № 1 к техническому заданию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификационные требования | 1. В подтверждение наличия разрешительных документов необходимо предоставить действующую лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 г. №99-ФЗ и п.3 «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с указанием следующих видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2. Для испытаний пожарных лестниц необходимо иметь: - Обученных работников с выдачей удостоверений о повышении квалификации в области пожарной безопасности, в части, касающейся испытаний пожарных наружных лестниц и ограждений кровель на соответствие требованиям ГОСТ Р 53254-2009, - аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок. Документы должны быть сканированы с оригинала либо нотариально заверенной копии. 3. Все специалисты, оказывающие услуги по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики на объектах защиты Заказчика, должны быть аттестованы по работе на высоте, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, специалисты, оказывающие услуги по техническому обслуживанию систем автоматического пожаротушения, кроме этого, должны быть аттестованы по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности услуг | 1. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе оказания услуг в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика. 2. Перед началом оказания услуг и далее по договору, задействованные специалисты Исполнителя должны пройти инструктаж по охране труда и обеспечению пожарной безопасности на объекте Заказчика. 3. Во время оказания услуг по Регламенту-2 представитель обслуживающей организации проводит инструктаж персонала дежурной смены объекта защиты правилам эксплуатации систем противопожарной защиты, установленных на объекте защиты, и действиям при выходе из строя данных систем. 4. Исполнитель самостоятельно определяет необходимое количество квалифицированных специалистов для оказания работ, при этом численность специалистов Исполнителя должна обеспечивать оказание услуг в установленные план-графиком сроки и в полном объеме. 5. Исполнитель обязан: - организовать безопасную доставку своих работников на места оказания услуг; - обеспечить соблюдение своими работниками правил трудового распорядка Заказчика, правил по охране труда, пожарной и экологической безопасности. В случае допущения несчастного случая, инцидента или пожара при оказании услуг Исполнитель несет за это ответственность; - обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправными поверенными в установленном порядке инструментами и приборами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к качеству услуг | 1. Системы пожарной автоматики, расположенные на объектах заказчика и находящиеся на техническом обслуживании должны обеспечивать непрерывное функционирование. 2. Услуги выполняются согласно календарного плана согласованного с Заказчиком. 3. Все оказанные услуги по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики и по контролю качества должны быть зафиксированы в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 4. Записи в журнале должны быть подписаны, оформлены одновременно и заверены подписями Участника и Заказчика. 5. Услуги должны быть оказаны качественно и в установленные сроки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги должны быть оказаны качественно в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Место, условия и порядок оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место оказания услуг | Здание центрального офиса г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, зд.9А; Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.3; Здание по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ул. Мира, д.2/1; Здание по адресу Самарская область, Хворостянский МР, с. Хворостянка, ул. Степная, д.1; Цех «ЦПСН» по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс; Участок слива-налива нефти УССН по адресу Самарская область, Хворостянский МР, п. Прогресс; Участок переработки и транспортировки нефти УПТН по адресу Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки оказания услуг и действия договора | Срок оказания услуг с «01» января 2024г. по «31» декабря 2024 года. Действие договора с «01» января 2024 года по «31» января 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма оплаты | Оплата оказанных участником услуг по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансирование | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок и порядок оплаты | Оплата оказанных услуг: Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о выполненных работах (оказанных услугах), при условии предоставления полного комплекта документов: подписанного акта о выполненных работах (оказанных услугах), счета. Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Иные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предусмотрены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по пожарной безопасности                                            Опалько А.В.