|  | Утверждаю: Заместитель генерального директора по производству-Главный инженер ООО «ЮКОЛА-нефть» ____________ П.А. Пиксин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На изготовление и поставку металлоконструкций РВС-2000 для объекта ООО "Юкола-нефть" «Установка подготовки нефти на Богородском месторождении нефти в Духовницком районе Саратовской области».

Требуется изготовление и поставка металлоконструкций резервуара вертикального стального (РВС) 2000 м3 в количестве 1 комплекта в соответствии с ГОСТ 31385-2023, на следующих условиях:

Конструктивно-технологические параметры:

- Материал стенки, днища, настила крыши – сталь 09Г2С.

- Толщина стенки: 1 пояс – 7 мм, 2-8 пояс – 6 мм.

- Толщина днища – 7 мм, настила крыши – 5 мм.

- Параметры согласно Приложения № 1;

- Выполнить прочностной расчет. Толщину стенки РВС предусмотреть минимально допустимой с учетом припуска на коррозию и срока эксплуатации.

Условия оплаты металлоконструкций РВС:

- 30 % аванс после подписания договора;

- 70 % по факту доставки оборудования на площадку Заказчика.

Срок изготовления РВС:

- В течение 60 календарных дней с момента согласования чертежей КМ с Заказчиком. Срок разработки РКД 30 календарных дней.

Условия доставки:

- Доставка осуществляется силами Поставщика до УПН с. Богородское, Духовницкий район, Саратовская область.

Контроль качества:

- На все используемые материалы в обязательном порядке предоставить  сертификаты качества предприятий – изготовителей;

- При изготовлении элементов конструкций резервуара методом рулонирования установка для рулонирования должна предусматривать технологическую возможность проведения обязательного радиографического контроля сварных соединений;

- Контроль качества сварных соединений выполнить в соответствии с ГОСТ 31385-2023. Результаты контроля качества сварных соединений оформляются актами и обязательно прикладываются к сопроводительной документации на резервуар.

Требования к производителю:

- В обязательном порядке предоставить  подтверждение аттестации технологии сварки.

- Предусмотреть выполнение работ по  шеф-монтажу. Обеспечить техническое сопровождение работ по монтажу РВС и нанесению АКЗ.

Гарантийные обязательства:

- с даты отгрузки оборудования на объект – не менее 24 месяцев;

- с даты ввода в эксплуатацию – не менее 18 месяцев.

Начальник строительного участка							С.Ю. Лалаев

Приложение №1

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) на изготовление РВС-2000 для объекта ООО "Юкола-нефть" «Установка подготовки нефти на Богородском месторождении нефти в Духовницком районе Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 1 ИЗ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1 | от 02.04.2024 |  |  | НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 31385-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  | ООО "ЮКОЛА-нефть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА |  |  |  |  |  |  | ООО "ЮКОЛА-нефть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДРЕС ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  | Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ТИП РЕЗЕРВУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БЕЗ ПОНТОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С ПОНТОНОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БЕЗ ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С ЗАЩИТНОЙ СТЕНКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 РАЗМЕРЫ СТЕНКИ: |  |  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  | 15180 |  |  |  | мм |  | ВЫСОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 КЛАСС РЕЗЕРВУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2а* |  |  |  |  | 2б |  |  |  |
| 1.5 РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | ЛЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 НАИМЕНОВАНИЕ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  | Сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,831 |  |  |  |  |  |  | т/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10150 |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 РАСЧЕТНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ НАЛИВА ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10150 |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 НОРМАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| 2.6 НОРМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВАКУУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| 2.7 МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 60 |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40 |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | кПа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: |  |  |  |  |  | ПЛОТНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  | ТОЛЩИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| 2.13 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: |  |  |  |  |  | ПЛОТНОСТЬ |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  | ТОЛЩИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | НЕТ |
| 2.14 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  | циклов в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 СТЕНКА: |  |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 ДНИЩЕ: |  |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УКЛОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАРУЖУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНУТРЬ |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША |  |  | ФОРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СФЕРИЧЕСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБОЛОЧКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КАРКАСНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЩИТОВАЯ |  |  |
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 ЛЕСТНИЦА: |  |  | КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ШАХТНАЯ |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |
|  |  |  | ОРИЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРАДУСОВ (ВЫХОД НА КРЫШУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (УКАЗАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ, ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ТЕЛЕФОН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕЛ., E-MAIL: |  | Начальник строительного участка Лалаев Сергей Юрьевич, +7 929 775 14 69, lalaev@yukolaneft.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник ПТО Татаринцев Дмитрий Викторович, +7 927 142 78 15, tatarincev@yukolaneft.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДАТА |  |  |  |  | 02.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОМЕР РЕДАКЦИИ |  |  |  |  | №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N 1 ОТ 02.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 2 ИЗ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН |  |  | DN |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | НЕТ |  |
| 3.6 МОЛНИЕПРИЕМНИКИ НА СТЕНКЕ ВЫСОТОЙ |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | НЕТ |  |
| 3.7 МОЛНИЕПРИЕМНИК В ЦЕНТРЕ ВЫСОТОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 КРЕПЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |  |  |  |  |  | 5 |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ ТИПА |  |  |  |  |  | ГПСС-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | шт. |  |  |  | НЕТ |  |
| 3.10 КРОНШТЕЙН ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 КРУГЛЫЙ ЗУМПФ С ПАТРУБКАМИ ДИАМЕТРОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | НЕТ |  |
| 3.12 ЛОТКОВЫЙ ЗУМПФ С ПАТРУБКАМИ ДИАМЕТРОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | НЕТ |  |
| 3.13 ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК |  |  |  |  |  |  |  | 600600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600900 |  |  |  |  |  |  | 9001200 |  |  |  |  |  | НЕТ |  |
| 3.14 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УРОВНЕМЕРА ТИПА |  |  |  |  |  | Датчик уровня ультразвуковой поплавкового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОБООТБОРНИКА ТИПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 ПОНТОН: |  |  | МАТЕРИАЛ |  | УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЛЮМИНИЙ |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  | НА ПОПЛАВКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОНТАКТНОГО ТИПА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАЗОР СО СТЕНКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША: |  |  | КОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДВУДЕЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗАЗОР СО СТЕНКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НИЖНИЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 1 |  | ДЛЯ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |
|  | НАПРАВЛЯЮЩАЯ 2 |  | ДЛЯ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |
| 3.19 ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА: |  |  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  | ВЫСОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 ЗАЩИТНОЕ ДНИЩЕ: |  |  | МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ |  |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОЛИСТОВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно включить в комплектацию: АК-500 – 1шт., КС-80 – 1шт., ЛЗ-150 – 1шт., КДС-150 – 1ш., КПГ-150 – 1шт., прокладочные изделия, метизная продукция, ГПСС-600 – 2шт., трубопроводы орошения – компл., площадки и стремянки для обслуживания пеногенераторов, проекты КМ/КМД/АКЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ПАТРУБКИ И ЛЮКИ 5.1 ПАТРУБКИ И ЛЮКИ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ЛИСТЕ 3 ИЗ 3. 5.2 ПАРАМЕТРЫ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПЕЦИФИКАЦИИ, НАЗНАЧАЮТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: - ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТ ТИПА S С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 33259-2015 ТИПА 01 ИЛИ 11, ИСПОЛНЕНИЕ В, РЯД 1 НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 16 КГС/СМ2 ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНЕ И 2,5 КГС/СМ2 ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ; - РАЗМЕРЫ A, B И C ПРИНИМАЮТ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 5.3 ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ ) И РАЗМЕР A МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ НА НАИМЕНЬШЕЕ ВОЗМОЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЧТОБЫ ДЛЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ В СТЕНКЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ СВАРНЫМИ ШВАМИ, И ЧТОБЫ ПАТРУБКИ И ЛЮКИ В КРЫШЕ НЕ ПОПАДАЛИ НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КРЫШИ И НА КОЛЬЦЕВУЮ ПЛОЩАДКУ НА КРЫШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОМЕР РЕДАКЦИИ |  | №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N 1 ОТ 02.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ 3 ИЗ 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТРУБКОВ И ЛЮКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (назначение) |  | Номинальный диаметр, мм | Номинальное давление, кг/см2 | Тип патрубка | Фланец |  |  | Расположение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип | Исполнение | Ряд |  | А, мм | В, мм |  | С, мм |  |
| 1. | Люк-лаз | 600 |  | F |  |  |  |  | 750 | 200 |  | - |  |
| 2. | Люк-лаз | 600х900 |  | F |  |  |  |  | 650 | 200 |  | - |  |
| 3 | Патрубок приемо-раздаточный | 150 | 16 | S |  |  |  |  | 400 | 200 |  | 200 |  |
| 4 | Патрубок приемо-раздаточный | 150 | 16 | S |  |  |  |  | 400 | 200 |  | 200 |  |
| 5 | Патрубок зачистной | 150 | 16 | D |  |  |  |  | 350 | 200 |  | 100 |  |
| 6 | Световой люк с рычаж. приводом | 500 |  | S |  |  |  |  | - | 200 |  | 20 |  |
| 7 | Световой люк с рычаж. приводом | 500 |  | S |  |  |  |  | - | 200 |  | 20 |  |
| 8 | Патрубок клапана дыхательного | 150 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 |  | 20 |  |
| 9 | Патрубок клапана предохранительного | 150 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 |  | 20 |  |
| 10 | Патрубок люка замерного | 150 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 |  | 20 |  |
| 11 | Патрубок под люк уровнемера | 400 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 |  | 20 |  |
| 12 | Патрубок под аварийный клапан | 500 | 2,5 | S |  |  |  |  | - | 200 |  | 20 |  |
| 13 | Патрубок пеногенератора ГПСС-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Патрубок пеногенератора ГПСС-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Начальник строительного участка							С.Ю. Лалаев

Согласовано:

Начальник ПТО									Д.В.Татаринцев

Главный метролог –

Начальник отдела

метрологии и автоматизации							А.В. Повшук

Ведущий специалист

по пожарной безопасности								А.В. Опалько